### 2024年电线电缆产品质量钦州监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于电线电缆产品质量钦州监督抽查。监督抽查产品范围为额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线、阻燃及耐火电缆、额定电压0.6/1kV电力电缆产品。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

固定布线用无护套电缆、固定布线用护套电缆、轻型无护套软电缆、一般用途护套软电缆、聚氯乙烯绝缘阻燃/耐火电缆、电力电缆等。

- 3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5023.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

XF 306.1（GA 306.1）  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

XF 306.2(GA 306.2)  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

GB/T 12706.1 《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》

GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 17650.2 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：用pH和电导率来测定气体的酸度

GB/T 18380.12 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.33 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类

GB/T 18380.34 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验B类

GB/T 18380.35 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验C类

GB/T 18380.36 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验D类。

相关的法律法规、部门规章和规定

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1抽样型号与规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

如存在多种规格型号产品时，应优先抽取按强制性标准生产的产品；如存在产品执行标准性质相同时，应优先抽取生产/销售主导产品。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.2.2抽样基数

应为抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。在生产企业抽样时抽样基数额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线、阻燃及耐火电缆不少于600m，额定电压0.6/1kV电力电缆不少于200m。在流通领域抽查时抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

5.2.3.1额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线、阻燃及耐火电缆

产品抽样数量为2卷（每卷应不少于50m），其中1卷（应不少于50m）作为检验样品，1卷（应不少于50m）作为备用样品。

5.2.3.2额定电压0.6/1kV电力电缆

产品抽样数量为一整段样品不少于40m，其中20m作为检验样品，剩余样品不少于20m作为备用样品。

上述抽样数量不包括成束燃烧试验用样品。“成束燃烧”项目需要的抽样数量应根据GB/T 18380的要求确定，备用样品为检验样品的两倍。

5.2.3.3检、备样封存情况

生产领域和流通领域（市场）中抽取的检样由抽样人员带回检验机构，备样封存在受检单位；

流通领域（网络交易平台）购买的检样和备样均寄送检验机构。

5.2.4抽样注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品由抽样人员自行携带至检验机构，备用样品封存于被抽检单位或由抽样人员带回检验机构。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1 检验项目

检验项目见表1、表2。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T 3048.4 GB/T 5023.2 GB/T 12706.1 |
| 1 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 |
| 2 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T3048.5 GB/T 5023.2 GB/T 12706.1 |
| 3 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T2951.11 GB/T 5023.2 |
| 4 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T2951.11 GB/T 5023.2 |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T2951.11 |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T2951.11 |
| 7 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |
| 8 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |
| 9 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |
| 11 | 不延燃试验/电缆单根阻燃 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、XF 306.1～.2(GA 306.1～.2) | GB/T18380.12 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

表2　产品种类与检验项目对照表

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 (BV) | 表1中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 2 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 02 (RV) |  |
| 3 | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 60227 IEC 10(BVV) | 表1中序号1、2、4至23、25至27的检验项目 |
| 4 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52(RVV) | 表1中序号1、2、4至23、25至27、30的检验项目 |
| 5 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) |  |
| 6 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | BLV | 表1中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 表1中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR | 表1中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV | 表1中序号1、2、4至23、25至27的检验项目 |
| 10 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BLVV |  |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB |  |
| 12 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BLVVB |  |
| 13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS | 表1中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV | 表1中序号1、2、4至23、25至27、30的检验项目 |
| 15 | 阻燃、耐火类电缆 | ZR- NH- | 各自产品检验项目 |
| 16 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV、VLV | 表1中序号1、3、5至7、9至15、17至22、25至27的检验项目 |
| 17 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | VV22、VLV22 |  |
| 18 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯啊护套电力电缆 | YJV、YJLV | 表1中序号1、3、5至7、9至11、14、15、17至23、26至29的检验项目 |
| 19 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22、YJLV22 |  |
| 20 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJY、YJLY | 表1中序号1、3、5至7、9至11、14、15、17至22、27至29的检验项目 |
| 21 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | YJY23、YJLY23 |  |
| 22 | 无卤低烟阻燃类电力电缆 | WDZ-YJY、WDZ-YJLY | 表1中序号1、3、5至7、9至11、14、15、17至22、27至29、31、32、34的检验项目 |

6.2检验应注意的问题

数值修约应按相应的产品标准执行。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1  当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx〔xxxx〕xx号文中《2024年电线电缆产品质量钦州监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx〔xxxx〕xx号文中《2024年电线电缆产品质量钦州监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。